《微机继电保护》复习思考题

一、选择题

| 选择题 | 答案 |
| --- | --- |
| （ ）算法只能用在距离保护装置。 A．傅氏算法 B．R-L算法 C．最小二乘算法 D．三点乘积算法 | B |
| （ ）通常被用来进行开关量的输入输出，实现电气隔离。 A．光电隔离器 B．电抗变换器 C．多路开关 D．继电器 | A |
| AD转换器对正弦电压采样转换的输出AD值（ ）。 A．为实际电压瞬时值 B．与电压瞬时值成比例 C．电压平均值 D．电压有效值 | B |
| AD转换器在微机保护硬件系统中属于（ ）。 A．开关量输入部分 B．数据采集部分 C．开关量输出部分 D．按键、显示部分 | B |
| R-L算法可以求得（ ）。 A．电流有效值和相位 B．电流有效值 C．保护安装处到短路点阻抗 D．短路点过渡电阻 | C |
| 半周积分算法对要求信号类型和得到的结果分别为（ ）。 A．脉冲函数，相位 B．正弦函数，相位 C．指数函数，平均值 D．正弦函数，有效值 | D |
| 当冲激响应为周期性函数时，如何应用到非递归型数字滤波器（ ）。 A．直接应用 B．截取有限区间后直接应用 C．截取有限区间后验证频率特性决定 D．不能应用 | C |
| 电流互感器二次侧输出电流应接入微机保护装置的（ ）。 A．开关量输入部分 B．开关量输出部分 C．数据采集部分 D．微型机主系统 | C |
| 电压频率变换器（VFC）的主要优点是（ ）。 A．结构简单 B．耗电少 C．数据共享 D．转换速度快 | C |
| 对单端系统短路点过渡电阻中对保护安装处测量阻抗来说，（ ）。 A．增大测量电阻 B．减小测量电阻 C．增大测量电抗 D．减少测量电抗 | A |
| 对于微机型保护，为增强其抗干扰能力应采取方法（ ）所述的措施。 A．交流电源来线必须经抗干扰处理，直流电源来线不经抗干扰处理 B．直流电源来线必须经抗干扰处理，交流电源来线不经抗干扰处理 C．交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理 D．交流及直流电源来线均不须经抗干扰处理 | C |
| 非递归型数字滤波器要求（ ）。 A．单一频率输入信号 B．冲激响应有限区间 C．计算量要小 D．输入不含指数量 | B |
| 分析短路故障时，通常将故障时网络状态分成（ ）之和。 A．最大和最小负荷 B．感性负荷和容性负荷 C．对称短路和不对程短路 D．负荷电流和故障电流 | D |
| 监控装置一般采用器件（ ）将CT输出电流转化为能接受的电压信号？ A．电流变换器 B．光电耦合器 C．AD变换器 D．继电器 | A |
| 监控装置一般采用器件（ ）将开关量输入信号转化为能接受的电信号。 A．电压频率变换器 B．光电耦合器 C．电抗变换器 D．继电器 | B |
| 两点乘积算法对信号要求的前提和得到的结果分别（ ）。 A．正弦函数，有效值和相位 B．正弦函数，平均值和频率 C．指数函数，平均值和初值 D．方波函数，平均值和占空比 | A |
| 滤除短路电流中的高次谐波分量可采用( )。 A．傅里叶级数算法 B．差分滤波 C．导数算法 D．半周积分算法 | A |
| 目前微机保护装置是指（ ）。 A．采用PC微机完成继电保护功能的装置 B．以智能芯片为核心的继电保护装置 C．对微机进行保护的装置 D．微机UPS电源 | B |
| 启动元件将当前电流采样值与前一周波电流采样值相减目的是为了（ ）。 A．得到最大负荷 B．滤除直流分量 C．滤除高频分量 D．得到故障电流 | D |
| 若要模拟量AD转换数据共享，在微型机保护中应采用器件（ ）。 A．采样保持器 B．多路开关 C．逐次逼近型AD转换器 D．电压频率转换器 | D |
| 三点乘积算法对信号要求的前提和得到的结果分别（ ）。 A．正弦函数，有效值和相位 B．正弦函数，平均值和频率 C．指数函数，平均值和初值 D．方波函数，平均值和占空比 | A |
| 设对于输入信号每个周期采集12 个点，则滤除三次谐波分量时，数字滤波器的传递函数Z变换表达式为( )。 A．1-Z-1 B．1-√3Z-1+ Z-2 C．1-Z-1+ Z-2 D．1+Z-2 | D |
| 数据采集部分多路开关的作用是（ ）。 A．允许多路模拟量同时通过 B．选择某模拟量通过 C．防止干扰通过 D．防止误操作 | B |
| 数字滤波器的响应时间主要取决于（ ）。 A．计算时间 B．冲激响应时间 C．采样时间 D．信号频率 | B |
| 数字滤波中，每一次运算时所需要用到的输入信号的最早采样时刻和最晚采样时刻，两者之间的时间跨度称为数字滤波器的（ ）。 A．计算时间 B．时间窗 C．数字窗 D．采样周期 | B |
| 通信器件属于微机保护（ ）。 A．微型机主系统 B．开出量部分 C．开入量部分 D．数据采集部分 | A |
| 微机保护可靠性高因为（ ）。 A．具有自动纠错和自诊断功能 B．集成度高 C．技术先进 D．动作速度快 | A |
| 微机保护启动元件启动后调用（ ）。 A．自检测程序 B．故障处理程序 C．初始化程序 D．通信程序 | B |
| 微机保护数字滤波器响应时间的长短主要由（ ）所决定的。 A．冲激响应 B．计算速度 C．短路电流变化大小 D．短路距离远近 | A |
| 微机保护所用A/D转换芯片其极性为（ ），位数为（ ），转换时间大致为（ ）以下。 A．单极性，12位，25微秒 B．双极性，10位，25微秒 C．双极性，12位，5微秒 D．双极性，12位，25微秒 | D |
| 微机保护硬件系统包含以下四个部分，①微型机主系统；②开关量输入接口；③开关量输出接口；④_______。 A．逆变电源部分 B．通信部分 C．模拟量输入部分 D．按键、显示部分 | C |
| 微机保护硬件系统包含以下四个部分，①微型机主系统；②模拟量输入部分；③开关量输出接口；④_______。 A．开关量输入部分 B．逆变电源部分 C．通信部分 D．按键、显示部分 | A |
| 微机保护中按相补偿的作用是（ ）。 A．减小零序电流对非故障相的影响 B．减小短路过渡电阻的影响 C．减少短路衰减直流分量的影响 D．躲过负荷电流的影响 | A |
| 微机保护中启动元件是（ ），判断是否有故障电流分量产生。 A．继电器 B．阻容器件 C．电流变送器 D．采样计算程序 | D |
| 微机保护装置数据采集部分电流变换器的作用之一是（ ）。 A．将大交流电流变成小交流电流 B．将大交流电流转换成合适的交流电压 C．将大交流电流变成小直流电流 D．将大交流电流转换成合适的直流电压 | B |
| 微机保护最基本的中断服务程序是（ ）。 A．定时采样程序 B．定时通信程序 C．定时自检程序 D．定时显示程序 | A |
| 微型机保护中，在将模拟量转化成数字量的过程中，模/数转换器往往需要一定的时间，在此期间内，采样的模拟量输入不能变化，为此普遍采用_______。 A．采样保持器 B．光电耦合器 C．继电器 D．电流变换器 | A |
| 微型机继电保护的自检测技术可以检测_______。 A．线路功率大小 B．保护装置硬件 C．开关状态 D．设备温度 | B |
| 为在AD转换过程中使模拟量稳定，一般采用（ ）。 A．模拟滤波器 B．采样保持器 C．数字滤波器 D．高速AD转换器 | B |
| 下列哪点不是微机保护装置的突出特点？（ ） A．可数据记录 B．简单直观 C．显示数据 D．可自检校验 | B |
| 下列哪点不是微机保护装置的突出特点？（ ） A．耗电低 B．可打印通信 C．灵活性大 D．可自检校验 | A |
| 下列哪一功能器件属于微机保护主系统部分（ ）。 A．动作继电器 B．程序存储器（FLASHMAMORY） C．电流变送器 D．A/D转换器 | B |
| 下列哪一功能器件属于微机保护主系统部分（ ）。 A．动作继电器 B．电流变送器 C．随机存取存储器（RAM） D．A/D转换器 | C |
| 小电流接地系统当两相短路时，微机电流保护采用（ ）提高灵敏度。 A．三相短路保护定值 B．（√3/2）*三相短路保护定值 C．√3*三相短路保护定值 D．（1/2）*三相短路保护定值 | B |
| 应用数字滤波器后，模拟滤波器主要用来（ ）。 A．滤除选定频率分量 B．滤除混叠频率以上分量 C．限定输入幅值 D．提高混叠频率 | B |
| 在变电站中，下面哪个信号属于“开关量”信号？ A．出线电流 B．母线电压 C．变压器过载报警 D．变压器温度 | C |
| 在变电站中，下面哪个信号属于“模拟量”信号？ A．断路器分合 B．瓦斯保护动作 C．变压器过载报警 D．变压器温度 | D |
| 在故障后采用序分量法选相是由于（ ） A．突变量法选相不准确 B．得不到故障分量 C．序分量选相速度快 D．克服短路衰减直流分量的影响 | B |
| 在输电线路发生BC两相短路接地故障时，线路始端C相电流的故障分量最小，i2A/i0的相位为（ ）。 A. 150º~-210º B. 120º~ -210º C. 240º~330º D. 0º~90º | D |
| 在输电线路发生B相单相接地故障时，线路始端B相电流的故障分量最大，A相电流的故障分量与C相电流的故障分量的关系是（ ）。 A. △Ia>△Ic B. △Ia<△Ic C. △Ia=△Ic D. △Ia≠△Ic | C |
| 在数字滤波器设计过程中，采用极点设计法，可以（ ）。 A．滤除选定频率分量 B．增大选定频率分量的增益 C．降低截断冲激响应带来的误差 D．提高混叠频率 | B |
| 在数字滤波器设计过程中，对信号进行采样时务必要保证此采样频率满足( )，否则设计失败。 A．等于信号最高频率分量的频率 B．小于信号最高频率分量的频率的两倍 C．等于待分析的信号的频率 D．大于信号最高频率分量的频率的两倍 | D |
| 逐次逼近型AD转换器比电压频率变换器（VFC）优越的是（ ）。 A．结构简单 B．耗电少 C．数据共享 D．转换速度快 | D |
| 逐次逼近型AD转换器内含（ ）。 A．采样保持器 B．电压频率变换器（VFC） C．多路开关 D．DA转换器 | D |

二、计算题

| 计算题 | 答案 |
| --- | --- |
| 正弦50Hz 带通滤波器，当采样周期为5/3(ms)时，h(n)=-sin(nπ/6)，试写出n 为0到6 时h(n)的值。 | 解：0，-1/2，-√3/2，-1，-√3/2，-1/2，0 |
| 某10位模数转换器（A/D），其输入量的幅值为±10V，试计算其分辨率。 | 解：20V/1023=9.775mV |

三、填空题

| 若微机保护装置对所有基波电压电流采样频率均为每周波36点，则模拟滤波器理论上应做到滤除 频率分量。 | 900Hz及以上的 |
| --- | --- |
| 继电保护装置入网前需做若干项电磁兼容检测试验，正常的试验等级为 级。 | 3 |