电力线路10KV 气象雷达到机场雷达整改方案

- 高压电缆绝缘性能测试

- 检查各处接地线的导电性、检查接地线连接的接触面积

- 沿电缆并行敷设的接地线在阴井处重复接地 接地网增加5处(具体位置现场勘查为准）检测接地电阻小于10欧 材料按实际计算

- 美式箱变采用浙江三变科技有限公司ZGS11-Z-80/10.其高压进线柜厂家设计已有足够的空间 进线端有熔断保护装置其价格138360元

- 箱变高压侧避雷器肘型头、肘型避雷器  广东安普森

- 定期测量铁塔线路避雷器及其接地电阻是否合格

- 定期测量高压柜内的避雷器是否合格

森脉电力设备有限公司

2011-09-05